Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.03.2025 | № |  | 457 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана действий                    по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения                    в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 06.11.2019 № 1062 "Об утверждении Плана действий 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

2.2. постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.10.2020 № 742 "О внесении изменений в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

2.3. постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 23.10.2023 № 1475 "О внесении изменений в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

| И.о. главы города Нарьян-Мара | А.Н. Бережной |
| --- | --- |

# Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.03.2025 № 457

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

## I. Общие положения

1.	План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан в целях:

1.1.	определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала 
и спецподразделений по локализации аварий;

1.2.	координации деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и ресурсоснабжающей организации 
при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

1.3.	создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

1.4.	бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

2.	Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями 
и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающей организации, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3.	Основными задачами Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", организаций жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического хозяйства являются обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях 
с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4.	Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающей организации и Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.	Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и окружным законодательством Российской Федерации. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей 
и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

6.	Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

6.1.	своевременное качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору 
на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности 
или топлива на источниках теплоснабжения;

6.2.	допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

## II. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный локальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | муниципальный локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинами ческие удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

7.	Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

## III. Этапы организации работ по локализации и ликвидации

последствий аварийных ситуаций на объектах электро-,

водо-, газо-, теплоснабжения

8.	Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы КУ НАО "Поисково-спасательная служба" (далее – ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами 
и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

8.1.	Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, газо-, теплоснабжения немедленно приступают к локализации 
и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) 
и оказанию помощи пострадавшим;

8.2.	С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии;

8.3.	Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ 
по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;

8.4.	Собирается первичная информация и передается в соответствии 
с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;

8.5.	Проводится сбор руководящего состава Администрации муниципального образования и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки 
с момента аварии;

8.6.	Определяются основные направления и задачи предстоящих действий 
по ликвидации аварий;

8.7.	Руководителями ставятся задачи оперативной группе;

8.8.	Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь 
с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

9.	Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации 
и оперативное планирование действий:

9.1.	Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

9.2.	Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;

9.3.	Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил 
и средств;

9.4.	По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

10.	Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

10.1.	Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии 
и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

10.2.	Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

10.3.	После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной – акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

## IV. Организация управления ликвидацией аварий

на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

11.	Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ 
по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

12.	Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

12.1. На межмуниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки 
и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее – ДО) (при наличии), оперативного управления силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ ТП РСЧС).

12.2. На муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

12.3. На объектовом уровне – дежурные, диспетчеры организаций 
(при наличии).

13.	Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых 
в состоянии постоянной готовности к использованию.

## V. Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих

объектов и тепловых сетей

14.	В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, являющихся операторами котельных.

15.	Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.

16.	При возникновении крупномасштабной аварии срок ликвидации последствий более 12 часов.

17.	При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

## VI. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций и их последствий

18.	Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых 
и материальных ресурсов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

## VII. Порядок действий по ликвидации аварий

на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

19.	В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных 
на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

20.	Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ 
на теплопроизводящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

21.	Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

22.	Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

23.	К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС), 
в круглосуточном режиме, посменно.

24.	О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

25.	О сложившейся обстановке население информируется Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", эксплуатирующей организацией.

26.	В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств 
к работам руководитель работ докладывает главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", ЕДДС.

27.	При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

## VIII. Порядок действий при аварийном отключении

коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) дежурному диспетчеру организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Немедленно | Дежурные, диспетчера, руководители объектов электро-, водо-, газо-, теплоснабжения |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч <*> + (0 ч. 30 мин. - 01. ч. 00 мин.) | Аварийно-технические звенья, группы |
| 3 | При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и руководителя рабочей группы (его зама), оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Инспектор ЕДДС |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДО муниципального образования | Ч + 2 ч. 00 мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5 | Организация работы оперативной группы | Ч + 2 ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6 | Выезд оперативной группы муниципального образования на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации | Ч + (2 ч. 00 мин - 3 час. 00 мин.) | Руководитель рабочей группы |
| 8 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативная группа |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 10 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч. 00 мин. | Диспетчера теплоснабжающей организации, управляющих компаний |
| 11 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 12 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Инспектор ЕДДС и оперативная группа |
| 13 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Руководитель Оперативной группы |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч. 00 мин. | УМВД России по Ненецкому АО |
| 15 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 16 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч + 3 ч. 00 мин. | По решению рабочей группы |

--------------------------------

<*> Ч - время и дата возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

## IX. Расследование причин аварийных ситуаций

при теплоснабжении

28.	Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные 
и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев. Порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии установлен Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014.

29.	Причины аварийных ситуаций, которые привели:

- к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело 
к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток 
и более;

- к разрушению или повреждению сооружений (в которых находятся объекты), которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей,

расследует Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора.

30.	Расследование причин аварийных ситуаций, вызвавших перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведших к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 
в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется администрациями теплоснабжающих или теплосетевых организаций, в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения.

31.	Администрация теплоснабжающей или теплосетевой организации, 
в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения, 
на объекте которой произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 29 настоящего Плана, осуществляет передачу оперативной информации в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора в течение 2 часов с момента выявления аварийной ситуации, 
а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 30 настоящего Плана, – в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

32.	Оперативная информация содержит:

32.1. наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

32.2. дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ");

32.3. обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

32.4. наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

32.5. основные технические параметры оборудования (тепловая мощность) объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

32.6. сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

32.7. причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

32.8. сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей, состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

32.9. хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации 
с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, 
и восстановления теплоснабжения потребителей;

32.10. информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

33.	Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные разделом II настоящего Плана, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается Нарьян-Марским территориальным отделом Печорского Управления Ростехнадзора не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.

34.	В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным разделом II настоящего плана, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается администрациями теплоснабжающих или теплосетевых организаций, 
в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

35.	В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные разделом II настоящего Плана, то администрации теплоснабжающих или теплосетевых организаций, в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения, направляют в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора и Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее – уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение 
о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов 
с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку 
и способу передачи оперативной информации.

36.	Расследование причин аварийной ситуации начинается незамедлительно после принятия решения о расследовании и создании комиссии по расследованию причин аварийной ситуации (далее – комиссия) и заканчивается в срок, 
не превышающий 20 дней со дня начала расследования. В случае необходимости срок проведения расследования причин аварийной ситуации продлевается соответствующим решением Нарьян-Марского территориального отдела Печорского Управления Ростехнадзора, при этом общий срок расследования не может превышать 65 календарных дней.

37.	Результаты расследования причин аварийной ситуации оформляются актом о расследовании причин аварийной ситуации по форме согласно приложению № 1 
к Правилам расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 (далее – акт расследования). Порядок заполнения формы акта расследования утвержден Приказом Ростехнадзора от 20.09.2022 № 319 "Об утверждении порядка заполнения акта 
о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении и порядка заполнения сводного ежемесячного отчета об аварийных ситуациях 
при теплоснабжении".